## 00. Opći uvjeti
0. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
NAPOMENE: - TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
Za sve radove Izvođač se treba pridržavati svih važećih zakona i pripadajućih propisa, a pogotovo: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi - HRN (ili Tehničkog dopuštenja ukoliko nema propisanih normi za proizvod ili isti bitno odstupa od istih), Tehničkih propisa. Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
GLAVNI PROJEKT je sastavni dio troškovnika i izvodtelj je dužan proučiti projekt prije davanja ponude.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
Izvoditelj je dužan ugraditi svu opremu koja je navedena u GLAVNOM PROJEKTU i ako ona nije navedena u troškovniku.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje
u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
Izvoditelj je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
Tekstove natpisnih pločica treba usaglasiti s projektantom.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
Sve kabele označiti na oba kraja.
Prije izvođenja elektroinstalacije obvezno izvršiti usklađenje s ostalim izvoditeljima radova.
Cijene iz ponude ugovaratelja radova su fiksne tijekom cijelog vremena gradnje.
Tehničke ili vizuelne nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, upute za korištenje kao i mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija treba
priložiti prije tehničkog pregleda.
Jamstveni rok počinje teći s danom kada investitor ili njegov punomoćnik i zvrše primopredaju objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za primopredaju je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola)
ili pregledu od ovlaštene institucije.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
OSTALI RADOVI
Izvoditelj je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvoditelja, a kao sastavni dio ponude.

## 01. Rekapitulacija
01. REKAPITULACIJA
01. | SOLARNA PUNIONICA BELIŠĆE
01.01. | UKUPNO STANICA ZA BRZO PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA | 0
01.02. | UKUPNO FOTONAPONSKI MODULI I OPREMA | 0
01.03. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMARI | 0
01.04. | UKUPNO KABELI I PRIBOR | 0
01.05. | UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA | 0
01.06. | UKUPNO DOKUMENTACIJA | 0
01.07. | UKUPNO TRANSPORTNI TROŠKOVI | 0
01. | SOLARNA PUNIONICA BELIŠĆE UKUPNO | 0

## 02. Solarna punionica
02. Solarna punionica Belišće
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja i B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
01.01. | STANICA ZA BRZO PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA
01.01.10 | Stanica za brzo punjenje električnih vozila opremljena priključcima: CCS (20kW), CHAdeMo (20kW) i brzi AC TYP 2 (22kw). Izlazni napon CCS priključka mora biti u rasponu 50-500VDC, maksimalna struja 50A. CCS priključak mora biti opremljen COMBO 2 kabelom i konektorom dužine minimalno 3,9m. Priključak CHAdeMo mora podržavati standard CHAdeMo 1.0 i mora biti opremljen kabelom i konektorom minimalno 3,9m. Priključak AC TYP 2 mora biti opremljen kabelom i konektorom minimalno 3,9m. Maksimalna vršna snaga punionice mora biti 42kW uz minimalnu učinkovitost od 94%. Punionica mora biti opremljena RFID čitačem koji mora biti usklađen s standardima ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa 1, NFC. Punionica minimalno mora biti opremljena Ethernet priključkom i 3G modemom. Temperaturni režim rada punionice minimalno -10 do + 50 °C. Dimenzije ormara maksimalno 525x760x1900mm. Zaštita minimalno IP54. | kom | 1 |  | 0
01.01.20 | Godišnja licenca za pristup ažuriranjima protokola za punjenje i ažuriranje upravljačkog programa. | kom | 2 |  | 0
01.01.30 | Izrada i dobava betonskog temeljnog bloka punionice sukladno propisima proizvođača. | kom | 1 |  | 0
01.01.40 | Montaža, instalacija uređaja i spajanje na napajanje | kom | 1 |  | 0
01.01.50 | Puštanje stanice za brzo punjenje u rad | kom | 1 |  | 0
01.01. | UKUPNO STANICA ZA BRZO PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA |  |  |  | 0
01.02. | FOTONAPONSKI MODULI I OPREMA
Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
Uključena doprema na lokaciju investitora i svi potrebni
radovi.
01.02.10 | Fotonaponski modul monokristalni, opremljen priključcima i bypass diodama u priključnoj kutiji minimalno IP67. Maksimalne dimenzije modula 1650 x 992 x 40 mm. Minimalna vršna snaga 285 Wp, minimalna učinkovitost = 17,41%. | kom | 3 |  | 0
01.02.20 | Jednofazni pretvarač minimalne snage 3600W AC i zaštite IP 54. Pretvarač treba biti opremljen sa minimalno 2 MPPT polja i TL topologijom. Maksimalne dimenzije pretvarača 740x490x229mm | kom | 1 |  | 0
01.02.30 | Litij - ionska baterija snage minimalno 2kW i snage pražnjenja od 1,5kW. Minimalno IP 21. | kom | 1 |  | 0
01.02.40 | Jednofazno kontrolno brojilo, max. 30A, montaža na DIN nosač. | kom | 1 |  | 0
01.02.50 | Set za montažu podkonstrukcije fotonaponskih modula. Sastoji se od šine dužine minimalno 380mm i 4 vijka minimalno 6x0,25 s brtvom. | kom | 8 |  | 0
01.02.60 | Set za montažu podkonstrukcije fotonaponskih modula. Držač za učvršćenje dva modula. | kom | 4 |  | 0
01.02.70 | Set za montažu podkonstrukcije fotonaponskih modula. Krajnji držač za učvršćenje jednog modula. | kom | 4 |  | 0
01.02.80 | DC kabel za sunčane elektrame, 1x4mm2 sa dvostrukom izolacijom. Potrebna je UV otpornost, za radni napon 900/1500V. | m | 40 |  | 0
01.02.90 | Spojnica MC4 muška, za kabel 4-6mm2, mak.promjer 5,5-9mm | kom | 2 |  | 0
01.02.100 | Spojnica MC4 ženska, za kabel 4-6mm2, mak.promjer 5,5-9mm | kom | 2 |  | 0
01.02.110 | Parametriranje i puštanje u pogon | kom | 1 |  | 0
01.02.120 | Sitni montažni materijal i pribor | kompl | 1 |  | 0
01.02. | UKUPNO FOTONAPONSKI MODULI I OPREMA |  |  |  | 0
01.03. | ELEKTRORAZVODNI ORMARI
Ormar RO-P se sastoji od :
01.03.10 | Ormar minimalnih dimenzija 1800x1200x500mm | kompl | 1 |  | 0
01.03.20 | Digitalno kWh brojilo, 3-fazno, 2-tarifno, 80A | kom | 1 |  | 0
01.03.30 | Prekidač 80A s termo-magnetskom zaštitom i naponskim okidačem, 400V, 50Hz, 3p. | kom | 1 |  | 0
01.03.40 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 6A, 1-polni, 10kA | kom | 5 |  | 0
01.03.50 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 10A, 1-polni, 6kA | kom | 1 |  | 0
01.03.60 | Šuko utičnica, na DIN nosač | kom | 1 |  | 0
01.03.70 | N/PE sabirnica, 1,5-16mm2, 63A | kom | 1 |  | 0
01.03.80 | Rastavna sklopka vel.00¦160A, 3P, montaža na ploču | kom | 1 |  | 0
01.03.90 | OSIGURAČ, NH00, gG, 63A/500V AC | kom | 3 |  | 0
01.03.100 | Odvodnik prenapona, tip I+II, 2P, 1000 V, 20 kA | kom | 1 |  | 0
01.03.110 | Osigurač dvopolni 1000V | kom | 1 |  | 0
01.03.120 | Uložak osigurača (cilindrični osigurač), 16A | kom | 2 |  | 0
01.03.130 | Svjetlosna sklopka | kom | 1 |  | 0
01.03.140 | Grebenasta sklopka, "LOK-0-AUTO"/1P/20A, na vrata | kom | 1 |  | 0
01.03.150 | Sklopnik 230V, 4 radna kontakta, 4kW | kom | 1 |  | 0
Ormar RO-M se sastoji od :
01.03.160 | Ormar maksimalnih dimenzija 270x720x200mm, plastični, minimalno IP54 | kompl | 1 |  | 0
01.03.170 | OSIGURAČ, NH00, gG, 35A/500V AC | kom | 3 |  | 0
01.03.180 | OSIGURAČ, NH00, gG, 80A/500V AC | kom | 3 |  | 0
01.03.190 | Rastavna sklopka 160A, 3NP1 montaža na ploču, NH000/NH00 | kom | 2 |  | 0
01.03.200 | Sabirnica 10x10mm, duljina 1,8m | kom | 1 |  | 0
01.03.210 | N/PE sabirnica, 1,5-25mm2, 125A | kom | 1 |  | 0
01.03.220 | Kompletan pribor za pričvršćenje | kompl | 1 |  | 0
01.03.230 | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.03. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
01.04. | KABELI I PRIBOR
01.04.10 | NYY 5x16mm2 | m | 15 |  | 0
01.04.20 | NYY 5x25mm2 | m | 35 |  | 0
01.04.30 | NYY 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
01.04.40 | NYY 3x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
01.04.50 | Svjetiljka za vanjsku montažu, zaštita minimalno IP66, minimalna svjetlosna učinkovitost 125lm/W, životni vijek 50000h, difuzor od polikarbonata, UV stabilan, otporan na udarce, snage svjetiljke maksimalno 49W. Dimenzije maksimalno 1172x700mm. | kom | 1 |  | 0
01.04. | UKUPNO KABELI I PRIBOR |  |  |  | 0
01.05. | UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
01.05.10 | Dobava, isporuka i montaža gromobranske žice načinjene od legure aluminija, dimenzije fi10 mm. | m | 40 |  | 0
01.05.20 | Dobava, isporuka i ugradnja tipske spojnice za povezivanje gromobranske žice i postojeće konstrukcije građevine. | kom | 2 |  | 0
01.05.30 | Dobava, isporuka i ugradnja nespecificiranog materijala kao što su: perforirana traka, spojnice, nosači, vijčana roba, te ostali sitni i montažni pribor | kompl | 1 |  | 0
01.05. | UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
01.06. | DOKUMENTACIJA
01.06.10. | Izvedbeni projekt | kompl. | 1 |  | 0
Izrada dokumentacije
(Raspored trošila, jednopolne sheme …)
Dokumentacija mora biti u papirnom obliku
i digitalnom obliku.
Napravljena u programima kao AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.
01.06.20. | Ispitivanje solarne punionice i izrada izvješća obuhvaća potrebita mjerenja i ispitivanja kojima se dokazuje kvaliteta izvedenih radova. | kom | 1 |  | 0
01.06.30. | Beznaponska i naponska mjerenja i izdavanje atesta | kom | 1 |  | 0
01.06. | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
01.07. | TRANSPORTNI TROŠKOVI
01.07.10. | Transportni troškovi | kom | 1 |  | 0
01.07. | UKUPNO TRANSPORTNI TROŠKOVI |  |  |  | 0